**Техническое задание**

**на оказание услуг по перекатке пожарных рукавов внутреннего противопожарного водопровода для нужд**

**ФГУП Государственный заказчик**

**г. Москва**

1. **Общие сведения**
   1. **Проведение работ по перекатке пожарных рукавов на новое ребро в новую скатку**

Основанием для проведения перекатки пожарных рукавов является пункт 50 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" - "Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год)..."

Провести перекатку пожарных рукавов на новое ребро и скатку со смещением канта (шва) на 90 градусов на этажах в здании в количестве 90 шт. Диаметр пожарных рукавов – 51 мм.

Перекатку пожарных рукавов произвести на специальном станке, у мест расположения пожарных кранов.

Произвести осмотр пожарных рукавов при производстве работ на предмет явных повреждений. О выявленных недостатках незамедлительно сообщить Заказчику, недостатки отобразить в Акте перекатки пожарных рукавов.

После проведения работ, закрепить бирку перекатки пожарных рукавов на каждом рукаве. Рукав присоединить плотно соединительной головкой к пожарному крану, пожарные стволы присоединить к пожарным рукавам, пожарные рукава установить в пожарные шкафы.

По итогу работ подготовить Акт на перекатку пожарных рукавов в 2 экз и предъявить для подписи Заказчику.

1. **Требования к исполнителю**
   1. Исполнитель должен иметь лицензию МЧС России на осуществление деятельности по техническому обслуживанию средств пожаротушения
   2. Исполнитель должен иметь соответствующий набор оборудования и инструментов для производства работ.
   3. Исполнитель обязан оформить советующие акты по итогу перекатки пожарных рукавов
2. **Описание объекта**
   1. Административный корпус ФГУП Государственный заказчик, расположенный по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. **Дополнительные требования**

Производить работы в условиях действующего учреждения с соблюдением действующих норм по охране труда и пожарной безопасности

Время производства работ: понедельник – пятница (рабочие дни) с 9.00 до 18.00